## 应急喷淋
应急喷淋技术标准核查情况 参考标准： ANSI/ISEA Z358.1-2014 Emergency Eyewash and Shower Equipment AS 4775-2007 Emergency Eyewash and Shower Equipment GB 38144-2025《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》
序号 | 区域 | 编号 | 通往设备的区域通道通畅，无绊倒风险，标识完好，照明充足。 | 使用者可从三个方向进入设备进行操作 | 安装位置距离化学品飞溅风险区域是否≤15m | 阀门能1S内打开并出水，且一经打开，除使用者 有意关闭的情况之外,应始终保持完全开启状态 | 电器、电话、恒温器、电气控制面板或电源插座不应位于距离应急喷淋500mm的范围内 | 喷淋头与地面距离范围为 2080-2440mm | 在距离使用者站立平面1520±5mm的地方，喷淋范围的最小直径应为510mm | 喷淋头中心半径内离障碍物的距离 R≥410mm | 喷淋头阀门驱动装置离地面 H≤1730mm | 喷淋应以至少76L/min的流量提供冲洗液（测试2.5min）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 洗眼设备
洗眼设备技术标准核查情况 参考标准： ANSI/ISEA Z358.1-2014 Emergency Eyewash and Shower Equipment AS 4775-2007 Emergency Eyewash and Shower Equipment GB 38144-2025《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》
序号 | 区域 | 编号 | 通往设备的区域通道通畅，无绊倒风险，标识完好，照明充足。 | 使用者可从三个方向进入设备进行操作。 | 安装位置距离化学品飞溅风险区域是否≤15m | 阀门能1S内打开并出水，且一经打开，除使用者 有意关闭的情况之外,应始终保持完全开启状态 | 电器、电话、恒温器、电气控制面板或电源插座不应位于距离洗眼设备500mm的范围内 | 喷头距墙体距离 ≥153mm，且配置防尘盖（防尘盖能有效覆盖喷头且能被水流冲开） | 喷头距站立者站立的地面距离范围为838-1143mm | 洗眼器喷出的冲洗液高度应为 150mm~300mm | 人员在使用双手撑开眼皮的过程中，该设备也能为双眼同时供应冲洗液（此时应考虑使用人员不会过度伸张与踮脚），冲洗液宜包含在位于喷头上方少于200mm处的标准尺内部和外部之间的区域线内
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15