## 半年度检查表正面
应急喷淋和洗眼设备半年度检查表
检查日期： 检查人员： 年度：
序号 | 应急喷淋/洗眼设备编号 | 位置（楼栋、楼层、部门） | 洗眼 出水 | 喷淋 出水 | 防尘盖 | 畅通/标签 | 洗眼/喷淋 功能 | 备注 | 异常整改完成日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
● 以上检查项目，如无异常，请直接打“√”，发现问题请打“×”，并备注异常情况进行维修； ● 项目检查方式请参考卡片背面。

## 半年度检查表背面
项目检查方式
序号 | 点检项目 | 检查方式 | 备注
1 | 洗眼出水 | 1、开启后每个喷水孔均出水稳定，持续3min； 2、洗眼器的水流高度在离使用者所站的地面高度在83.8-134.6cm之间，且冲洗液宜包含在位于喷头上方少于200mm处的标准尺内部和外部之间的区域线内 | 借助洗眼标准尺
2 | 喷淋出水 | 1、开启后2.5min内水压稳定，且每个喷淋孔均出水稳定； 2、能以至少76L/min的流量提供冲洗液； | 使用测试工具
3 | 畅通/标签 | 洗眼设备和应急喷淋周围无障碍物，且现场标签清晰完整。 | /
4 | 防尘盖 | 洗眼设备： 1、防尘盖无破损； 2、打开阀门驱动装置后防尘盖能顺利被水流冲开。 | /
5 | 洗眼/喷淋 功能 | 1、洗眼设备和应急喷淋按下阀门驱动装置后1秒内能出水，且阀门需再次按压才能关闭出水；关闭阀门后无滴漏现象; 2、洗眼设备和应急喷淋的喷嘴无锈蚀，水质清澈 | /

## 冲水测试卡正面
应急喷淋和洗眼设备冲水测试卡
洗眼器编号： 年
检查日期 | 设备未被阻挡、标识/防尘盖完好 | 洗眼设备放水 | 执行人 （签名） | 应急喷淋放水 | 执行人 （签名）
● 应急喷淋每月放水一次，实验室内洗眼设备每周放水一次，公共区域洗眼设备每半月放水一次，确保出水正常。 ● 以上项目，如无异常，请直接打“√”，发现问题请记录并报修。 version:2024-8-1

## 冲水测试卡背面
应急喷淋和洗眼设备冲水测试和定期检查职责分工表
责任部门 | 周期 | 实验室房间内 |  | 公共走廊区域
|  | 洗眼设备 | 应急喷淋 | 洗眼设备 | 应急喷淋
Lab user | 每周 | 冲水测试 | / | / | /
LSD | 半月 | / | / | 冲水测试 | /
| 每月 | / | 冲水测试 | / | 冲水测试
| 半年 | 定期检查 | 定期检查 | 定期检查 | 定期检查