附录8 实验室火灾事故现场处置方案

1、 事故风险描述
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]实验室及配套的试剂间、气瓶间、危险废物暂存间等区域存放和使用易燃性物品，如发生泄漏，遇明火、静电、电气火花等可能发生火灾、爆炸事故；如操作不当或违章动火，也可能导致火灾、爆炸发生。
实验室及配套的机房内的电气设备在运行过程中，由于设备缺陷，安装不当；电气线路超负荷运行；电气线路发生短路；电气线路连接处接触电阻过大及违章作业等原因，可能导致电气火灾事故发生。
[bookmark: OLE_LINK22]实验室锂电池等使用或测试过程中，可能由材料缺陷、设计问题、操作不当或环境因素等导致火灾事故发生。
2、 [bookmark: OLE_LINK25]应急工作职责
1. 现场指挥
工作任务及职责：负责现场应急处置的指挥、决策，向上汇报险情，并传达指令。
2. 应急工作组
根据实际需要迅速开展现场处置、通讯联络、疏散引导、安全警戒、应急救援及后勤保障等各项工作。应急工作组成员与具体职责参考《实验室安全事故专项应急预案》的内容。
3. 事发现场人员
根据响应等级进行现场处置或协助应急工作组进行应急救援。
3、 [bookmark: OLE_LINK26]应急处置
(1) 现场发现初期火灾，可以自行扑灭
1. 事发现场人员发现普通物品（如纸制品、办公电脑等）的初期火灾后，应立即呼喊实验室其他人员协助救火。
2. 初期火灾发生时，现场人员立即使用就近适当的灭火器材，如灭火器、消防沙、灭火毯等，将火扑灭。
3. 事故发生后，事发单位人员拨打88330110报学校消防控制中心，事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报事发单位负责人；事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。
4. 消防控制中心收到报告时，应安排核警人员立即赶到现场复核。消防控制中心调阅涉事房间实时监控视频同步核实现场情况，同时报告至校园安全保卫处和实验室健康与安全处；校园安全保卫处和实验室健康与安全处接报后，应上报至部门负责人，必要时，应安排人员去现场确认。
5. 保安核警人员确认现场火已扑灭，并向上汇报情况。
(2) 现场发现初期火灾，无法自行扑灭
1. [bookmark: _GoBack]事发现场人员发现特殊物品（如危险化学品）的初期火灾或中大火情后，应立即呼喊实验室其他人员协助救火。
2. 初期火灾发生时，现场人员在能确保自身安全的前提下，立即使用就近适当的灭火器材灭火，搬离着火点周围的可燃物品，如无法扑灭火灾，应撤离着火点，并组织现场人员紧急撤离，并立即按下消防手动报警按钮；如电气设备着火，应找到设备主电源对设备进行断电处置，防止火势蔓延。
3. 现场人员拨打88330110报学校消防控制中心，事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报到事发单位负责人。事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。
4. 事发单位人员应与实验室保持一定安全距离，同时保持实验室入口或通道在视线范围内，防止无关人员进入实验室。如有可能，在安全区域等待并协助应急小组疏散实验室人员，同时保持电话畅通。
5. 当消防控制中心收到报告时，立即调阅涉事房间实时监控视频，同步核实现场情况，并安排保安人员与兼职义务消防队前往涉事房间进行灭火，同时报告至校园安全保卫处、实验室健康与安全处、实验室服务处、校园设施管理处。各部门接报后，应上报至部门负责人，并安排人员携带应急物资与工具前往现场组织应急救援。
6. 保安人员到场后应继续组织疏散并将事故区域进行警戒。
7. [bookmark: _Hlk208390885]各部门人员到达现场后，应成立现场指挥部，以CSED为现场指挥，与事发单位人员和现场人员了解详细信息，并组织各部门人员进行现场评估与讨论。评估内容包括：根据现场起火物质与场所周边环境，研判是否有能力组织校内力量开展救援工作；讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置。
8. [bookmark: OLE_LINK1]如火势可控，兼职义务消防队员可穿消防战斗服，戴隔热手套，穿上SCBA，使用灭火器材，在确保自身安全的前提下，进入事故房间进行灭火。如火势较大或不明物质起火，无法确保自身安全时，则不应盲目进入火场。
9. LHSD应携带四合一气体探测器或其他探测仪和必要的个体防护装备赶往事故现场，持续监测现场环境。
10. LSD/CFMD到场后，应予以协助与确认，必要时切断非消防配电。
11. 火情扑灭后，各部门应再次进行评估。评估内容包括：现场突发紧急情况已经得到有效控制，安全风险已经消除或控制在可接受的范围内；应急响应任务已经完成；应急响应期间已经完成必要的信息收集、评估和报告。评估完成后，可宣布响应结束。
(3) [bookmark: OLE_LINK12]无人在现场，保安核警后扑灭火灾
1. 消防控制中心接收到火警信息。
2. 消防控制中心值班员应安排值班保安携带实验室门禁通卡、佩戴执法记录仪立即赶到现场（涉及二、三、四级实验室房间直接进入核警，涉及一级实验室，可直接通过视频监控核实情况，不可盲目进入）。消防控制中心调阅涉事房间实时监控视频，同步核警，同时拨打实验室房间紧急联络人电话，现场核实火警信息。如无法接通，可拨打LHSD值班电话通知火警信息。
3. 当核警人员到达现场，确认为真实火警时，应报告给消防控制中心，消防控制中心应根据视频监控画面评估现场情况，立即安排保安人员和兼职义务消防队前往涉事房间进行灭火。
4. 立即报告至校园安全保卫处和实验室健康与安全处、实验室服务处和校园设施管理处，各部门接报后，应上报至部门负责人，并安排人员携带应急物资与工具前往现场组织应急救援。
5. 如起火物质（如纸制品、办公电脑等）危险性较低，火势较小的情况下，现场核警人员可使用就近的灭火器材，在确保自身安全的前提下，直接进入事故房间将火扑灭，并报告至消防控制中心。
6. 如果核警员无法自行扑灭火情，应立即上报消防控制中心，并就近在安全地点等待其他保安人员和兼职义务消防队支援。
7. 保安人员到场后应继续组织疏散并将事故区域进行警戒。
8. 各部门人员到达现场后，应成立现场指挥部，以CSED为现场指挥，与事发单位人员和现场人员了解详细信息，并组织各部门人员进行现场评估与讨论，评估内容包括：根据现场起火物质与场所周边环境，研判是否有能力组织校内力量开展救援工作；讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置。
9. 如火势可控，兼职义务消防队员可穿消防战斗服，戴隔热手套，穿上SCBA，使用灭火器材，在确保自身安全的前提下，进入事故房间进行灭火；如火势较大或不明物质起火，无法确保自身安全时，则不应盲目进入火场。
10. LHSD应携带四合一气体探测器或其他探测仪和必要的个体防护装备赶往事故现场。持续监测现场环境。
11. LSD/CFMD到场后，应予以协助与确认，必要时切断非消防配电。
12. 火情扑灭后，各部门应再次进行评估，评估内容包括：现场突发紧急情况已经得到有效控制，安全风险已经消除或控制在可接受的范围内；应急响应任务已经完成；应急响应期间已经完成必要的信息收集、评估和报告；评估完成后，可宣布响应结束。
(4) 无人在现场，保安核警发现火势较大，向外部消防救援力量求援
1. 当消防控制中心收到火警信息时，应安排值班人员携带实验室门禁通卡、佩戴执法记录仪立即赶到现场（涉及二、三、四级实验室房间直接进入核警，涉及一级实验室，可直接通过视频监控核实情况，不可盲目进入）。消防控制中心调阅涉事房间实时监控视频同步核警。同时拨打实验室房间紧急联系人电话，现场核实火警信息。如无法接通，可拨打LHSD值班电话通知火警信息。
2. 当核警人员到达现场，确认为真实火警且火势较大时，应报告给消防控制中心，消防控制中心也应根据视频监控画面评估现场情况，立即安排保安人员和兼职义务消防队前往涉事房间进行灭火。核警员就近在安全地点等待其他保安人员和兼职义务消防队支援。
3. 同时，消防控制中心应立即报告至校园安全保卫处、实验室健康与安全处、实验室服务处和校园设施管理处。各部门接报后，应上报至部门负责人，并安排人员携带应急物资与工具前往现场组织应急救援。
4. 保安人员到场后，应继续组织疏散并将事故区域进行警戒。
5. 各部门人员到达现场后，应成立现场指挥部，以CSED为现场指挥，与事发单位人员了解室内详细信息，并组织各部门人员进行现场评估与讨论。评估内容包括：根据现场起火物质与场所周边环境，研判是否有能力组织校内力量开展救援工作；讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置。
6. 如火势可控，兼职义务消防队员可穿消防战斗服，戴隔热手套，穿上SCBA，使用灭火器材，在确保自身安全的前提下，进入事故房间进行灭火；如火势较大或不明物质起火，无法确保自身安全，则不应盲目进入火场。
7. 兼职义务消防队员在确保安全的前提下，可以使用就近的室内消火栓进行火势压制，避免火势蔓延。必要时，联系消防控制中心启动消防水泵，以确保灭火现场消防水压满足使用要求。使用消火栓前，应确认起火物质不与水发生反应。
8. 现场指挥CSED应继续逐级向上汇报至学校应急指挥部，启动学校消防安全专项应急预案。在应急指挥部组长/副组长未到达现场之前，以CSED负责人为现场执行指挥，组织各应急工作小组人员开展事故救援。
9. 如评估火势较大无法扑灭，应拨打119电话，寻求外部力量支援救火，并按照学校消防安全专项应急预案组织救援。
四、注意事项
1. 应急救援人员应熟知现场消防设施、消防器材以及应急物资的具体位置，掌握火灾应急处置的所有步骤。如现场应急人员不足，则应及时上报。在应急处置流程中，应急救援人员需确保自身安全，以保护人员安全为首要任务。如遇火势较大无法扑灭，需撤离至安全区域，等待支援。
2. 针对不同类型火灾，需选择适配的灭火器材，严禁盲目使用。学校实验室内部标配的是二氧化碳灭火器，学校公共区域消火栓箱下方配备的是干粉灭火器，均可以有效扑灭初期火灾。实验室内部还配置了消防沙与灭火毯。实验室电气设备起火，应避免使用水或泡沫灭火器，以免人员触电；易燃化学品火灾需根据化学品类型选用对应的灭火介质（如易燃液体火灾可用泡沫、干粉灭火器，活泼金属火灾需用干沙覆盖或使用D类灭火器），可通过查阅化学品安全技术说明书（SDS）确认适配的灭火方式。
3. 进入火灾现场或烟雾区域的应急人员，除穿戴消防战斗服、隔热手套外，必须正确佩戴正压式空气呼吸器（SCBA），并确保呼吸器压力充足（不低于额定压力的 80%）、面罩密封良好；若现场无 SCBA 或呼吸器故障，严禁进入烟雾浓度高、能见度低的区域，以防止吸入有毒有害气体（如化学品燃烧产生的一氧化碳、氯化氢等）导致中毒。
4. 现场警戒需根据火势蔓延风险扩大警戒范围，禁止无关人员、车辆进入警戒区域（尤其是着火实验室门口、消防通道、疏散楼梯口），确保消防车辆、应急救援车辆通道畅通；若火灾涉及危险化学品（如易燃试剂、气瓶），需在警戒区域外设置明显警示标识，注明 “危险化学品火灾，禁止靠近”，并告知应急人员危险物质类型及潜在风险。
5. 灭火及现场处置过程中，需安排专人持续监测现场环境安全，使用四合一气体探测器（或有毒有害气体检测仪）检测空气中是否存在有毒气体、可燃气体泄漏；若检测到气体浓度超标，需立即通知现场人员撤离，并采取通风、封堵等措施控制风险，待浓度降至安全范围后方可继续处置。
6. 火灾扑灭后，不可立即解除警戒或撤离现场。需由应急处置小组共同对现场进行安全评估，确认无复燃风险（如检查余火、高温物体、未完全熄灭的易燃物）、无有毒有害气体残留、电气设备无漏电风险后，方可逐步撤离应急人员；同时留存现场影像资料（照片、视频），记录火灾位置、烧毁物品、灭火痕迹等，为后续事故调查提供依据。
7. 涉及锂电池火灾时，需特别注意锂电池复燃风险。即使初期火势扑灭，仍需持续观察锂电池状态（如是否出现冒烟、鼓胀、温度异常升高），可使用大量水或灭火毯对电池进行降温覆盖，防止因电池内部热失控导致复燃；灭火后需将受损锂电池放置在消防沙桶或水桶中，后续按照有害垃圾进行处理，不可随意丢弃或存放。
8. 如事发点涉及七氟丙烷灭火系统启动时，不可贸然开门，应确保有足够的灭火浸渍时间，一般来说，木材、纸张、织物等固体表面火灾，灭火浸渍时间不宜小于20分钟；通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，灭火浸渍时间不应小于5分钟；其他固体表面火灾，灭火浸渍时间不宜小于10分钟；气体和液体火灾，灭火浸渍时间不应小于1分钟。 
9. 应急处置结束后，接触过烟雾、化学品的人员，若出现头晕、恶心、呼吸困难等不适症状，需立即前往校医务室或指定医疗机构就诊；同时由校园安全保卫处、健康、安全及环境处组织应急处置复盘，总结本次处置中的经验与不足，更新完善应急预案及现场处置流程。
