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1、 事故风险描述
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK22]台风、暴雨导致排水系统超负荷，雨水倒灌；建筑结构防水层失效、地漏排水不畅、结构受损或缺陷、设计不合理导致实验室进水；实验室内水管老化爆裂、排水堵塞、水管连接处松脱、消防喷淋系统误启动导致实验室水浸；实验室设备漏水、水龙头未被关闭导致积水；校园外围市政管网堵塞或河道泛滥，导致积水倒灌入实验室。
若水浸区域存放化学品（如酸碱性试剂、有机溶剂）、生物制剂（如病原微生物样本、细胞培养物），积水可能导致试剂泄漏、容器破损，引发化学品混合反应（如酸碱中和放热、有机溶剂遇水扩散）或生物制剂污染扩散，增加应急处置难度与安全风险。
2、 [bookmark: OLE_LINK25]应急工作职责
1. 现场指挥
工作任务及职责：负责现场应急处置的指挥、决策，向上汇报险情，并传达指令。
2. 应急工作组
根据实际需要迅速开展现场处置、通讯联络、疏散引导、安全警戒、应急救援及后勤保障等各项工作。应急工作组成员与具体职责参考《实验室安全事故专项应急预案》的内容。
3. 事发现场人员
根据响应等级进行现场处置或协助应急工作组进行应急救援。
3、 [bookmark: OLE_LINK26]应急处置
1. [bookmark: OLE_LINK12]事发现场人员应立即呼喊实验室其他人员协助自己，及时移开或清理浸水设备和物品，找合适的容器接水。
2. 事故发生后，现场人员立即拨打88330110报学校消防控制中心，事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报事发单位负责人；事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。
3. 现场出现水浸情况，应迅速切断可能导致触电的电源开关，优先选择切断水浸区域的分路电源开关（如实验室配电箱内对应回路），若无法靠近分路开关，可联系校园设施管理处或实验室服务处切断区域总电源；切断电源时应避免手部直接接触潮湿开关或线路。当现场可能存在触电风险时，现场人员应立即撤离。
4. 现场事发单位人员撤离涉事房间后，应与实验室保持一定安全距离，同时保持实验室入口或通道在视线范围内，防止无关人员进入实验室；如有可能，在安全区域等待并协助应急小组或协助疏散实验室人员，同时保持电话畅通。
5. 当消防控制中心收到报告时，应立即安排应急值班人员携带实验室门禁通卡、佩戴执法记录仪立即赶到现场。消防控制中心调阅涉事房间实时监控视频，同步核查水淹情况，同时报告至校园安全保卫处、校园设施管理处、校园空间管理处、实验室服务处和实验室健康与安全处；各部门接报后，应上报至部门负责人，并安排人员去现场组织应急救援。
6. 各小组到达现场后，应成立现场指挥部，由实验室服务处负责人担任现场指挥，与事发单位人员了解事故详细信息，讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置。
7. 首先确认切断涉水房间的电源，LSD/CFMD现场处置人员（专业电工）使用验电器检测确认电源切断无触电风险后方可进入；若检测到带电，需立即上报并进一步排查电源切断情况，严禁冒险进入。处置过程中，应注意自身安全，如果现场地面存在明显积水（水深超过3cm）情况，则应穿好绝缘水靴进行处置。
8. 当确认水浸区域电源已切断后，现场处置人员使用止水、赶水、清水等相关应急物资（沙包、吸水工具或材料、接水桶、赶水拖把、吸水车、干地机、地吹机等）参与应急响应。
9. CSED到达现场后，根据现场实际情况组织人员有序疏散，并对事发实验室及走廊区域进行警戒。
10. LSD/CFMD迅速找到水浸源头，若为水管爆裂，立即关闭对应管道阀门（如进水总阀、分管阀），并用防水胶带临时封堵裂口，并使用水带接驳漏水点使其泄漏到室外安全地点；若为地漏堵塞，使用疏通工具（如管道疏通器）清理堵塞物，若堵塞严重，可启用外接排水泵；若为外部雨水倒灌，可用沙包在进水口处堆砌挡水墙，同时使用吸水车、排水泵向外抽排积水；同时应组织人员转移关键设备及资料，需优先转移易受损设备（如精密仪器、未密封试剂）和重要纸质和电子资料（如实验记录、数据硬盘），转移时避免设备倾斜、碰撞，资料需放入防水容器中保存。
11. LSD/CSMD立即组织保洁人员对涉水区域进行清理。
12. LSD/CFMD还应安排人员排查水淹区域下方是否存在漏水情况；排查水淹区域下方时，需重点检查天花板、墙面是否出现渗水痕迹，管道接口是否漏水；若发现渗水，立即在下方区域放置接水桶，并通知现场处置组同步处理上层积水，防止水滴损坏下层设备或引发二次积水。
13. 如有人员受伤，应立即通知校门诊部对受伤人员进行紧急救护，根据受伤情况，及时协调有关医疗机构，对受伤人员实施紧急医疗救援，做好受伤人员的安抚和心理干预工作。
14. 现场指挥应进行评估，评估内容包括：现场突发紧急情况已经得到有效控制，安全风险已经消除或控制在可接受的范围内；应急响应任务已经完成；应急资源已经充分使用或不再需要使用；应急响应期间已经完成必要的信息收集、评估和报告；评估合格后，宣布响应结束。
4、 注意事项
1. 各实验室应将实验室管道布局（如进水/排水管道走向、阀门位置）和电气回路等做好标识，各实验室、校园设施管理处、实验室服务处人员应熟悉其位置分布，避免处置时误触关键管道阀门或电源开关。
2. 处置化学品污染积水时，需根据污染物类型穿戴对应防护装备（如接触酸碱性积水戴耐酸碱手套、防化服、护目镜；接触生物制剂积水戴乳胶手套、护目镜等），严禁徒手接触污染积水；积水处理需符合危废处置要求，不得直接排入普通下水道，需收集至专用危废容器，统一回收处理。
3. 积水抽排方向需避开关键区域：排水时需提前规划路线，避免将积水导向其他实验室、电气设备机房或下层重要实验区域；确保排水口远离建筑物地基、地下管网入口，防止积水回灌或浸泡地基导致结构隐患。积水抽排过程中，需定期检查排水泵等设备运行状态，避免设备过载损坏；若使用外接电源的设备，需确保电源线绝缘层无破损，插头远离积水区域，防止设备漏电引发事故。
4. 对受浸纸质资料与电子数据的应急保护需及时，若实验记录、数据硬盘等重要资料受浸，需立即转移至干燥通风处，纸质资料可采用吸水纸吸干表面水分后放入密封袋（内放干燥剂），电子设备（如U盘、硬盘）需先断电，用无水酒精擦拭表面后交由专业数据恢复人员处理，避免自行烘干导致数据损坏。
5. 若水浸发生在中层或高层实验室，现场指挥需第一时间通知安排人员排查下层天花板是否有渗水痕迹，若发现渗漏，立即组织下层人员转移易受损设备与资料，防止上层积水坠落造成二次损坏。
6. 应急处置后对环境的清洁消毒需到位：若水浸区域涉及化学品污染，需由专业应急人员按照化学品泄漏处置流程处理后，再用清水冲洗；若涉及生物制剂污染，需使用对应消毒剂（如含氯消毒剂、过氧乙酸）对地面、墙面、设备表面进行擦拭消毒，消毒后需静置至少30分钟，经检测确认无微生物残留后方可恢复使用。
7. 应急物资的维护与补充需常态化。各部门应针对可能发生的水浸情况，为应急人员配备合适的个人防护装备。每次应急处置结束后，各部门需及时清点应急物资（如沙袋、吸水棉、排水泵），对破损、消耗的物资进行补充，对可重复使用的物资（如绝缘水靴、防化服）进行清洗、消毒、检修，确保下次应急时物资处于完好可用状态，并及时更新应急物资储备清单。

