附录3锅炉事故现场处置方案

1、 事故风险描述
科研楼内的部分实验室存在天然气锅炉，用于供应实验设备热蒸汽。天然气泄漏可能引发火灾、爆炸；锅炉故障或参数设置错误导致超温超压运行，安全附件（如安全阀、压力表）失效可能导致超压爆炸；燃烧废气（含SO₂、NOx、颗粒物）若处理不当可能造成环境污染。水位过高、过低，水垢形成都可能造成安全事故。

2、 [bookmark: OLE_LINK25]应急工作职责
1. 现场指挥
工作任务及职责：负责现场应急处置的指挥、决策，向上汇报险情，并传达指令。
2. 应急工作组
根据实际需要迅速开展现场处置、通讯联络、疏散引导、安全警戒、应急救援及后勤保障等各项工作。应急工作组成员与具体职责参考《香港科技大学（广州）实验室特种设备专项应急预案》的内容。
3. 事发现场人员
根据响应等级进行现场处置或协助应急工作组进行应急救援。
3、 应急处置
[bookmark: _GoBack]一级响应
1. 事发现场人员应警示同实验室其他人员立即疏散。
1. 现场人员在确保自身安全的前提下采取必要的紧急措施，随后移动至安全区域，拨打8833 0110报告给消防控制中心，消防控制中心接警后，应立即拨打8833 9099报告给实验室健康与安全处，实验室健康与安全处接警后报至实验室安全应急指挥部组长或副组长。实验室安全应急指挥部组长或副组长应根据事态的严重程度，决策是否报告给校园应急指挥部。
1. 实验室安全应急指挥部组长或副组长通知各应急小组前往事故现场，成立现场指挥部，对事故处置进行沟通讨论。
1. 由现场处置组对事故现场进行处理，通讯联络组负责现场的通信协调，疏散警戒组对受影响区域人员的应急疏散，后勤保障组对现场设施进行抢险，医疗救护组对受伤人员进行紧急救护；协调有关医疗机构，对受伤人员实施紧急医疗救援，特别是做好受伤人员的安抚和心理干预工作。
1. 对于不同事故类型的现场处置方式如下：
（1） 燃气泄漏
1 现场人员紧急切断气源，启动防爆风机通风；
2 疏散警戒组使用可燃气体检测仪监测浓度，划定警戒区。
3 注意，如遇法兰处有介质泄漏，严禁任何带压紧固螺栓的行为，应停止流程，完全泄压后再进行维修。
（2） 超压爆炸
立即停炉，远程关闭进气阀门；疏散周边人员，防止碎片伤害。
（3） 废气超标排放
切换备用锅炉，检修污染治理设施。
（四）缺水事故应急处置措施
①首先确认锅炉是严重缺水还是轻微缺水。当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时，必须立即停炉，停止燃料供应，严禁向锅炉内进水。
②对可以进行“叫水”操作的锅炉，立即进行“叫水”操作。“叫水”操作后，水位表出现水位时，可以缓慢地启动锅炉的燃烧设备，使其继续投入使用；经“叫水”操作后，水位表中不出现水位时，严禁再向锅炉内上水，必须紧急停炉。不允许“叫水”操作的锅炉，应紧急停炉。
（五）满水事故应急处置措施
①当锅炉汽压正常，水位高于最高安全水位线，但低于上部可见边缘时，应冲洗水位表，验证水位是否为假水位，并采取措施减少给水，使水位恢复正常。
②水位继续升高时，应开启排污阀和事故放水阀放水。
（六）汽水共腾事故应急处置措施
①减弱燃烧，关小主汽阀，降低负荷。
②全开锅炉筒表面排污阀，并适当开启定期排污阀，同时加大给水，保持正常水位。造成蒸汽管道水击时，应开启蒸汽管道和分汽缸上的疏水器（阀），将水排出。
③故障排除后，应冲洗水位表，恢复正常运行。如经上述处理后故障仍未排除，应立即停炉。
（七）炉管爆破事故应急处置措施
①当炉管轻微破裂，能够维持正常水位，事故不再扩大时，可减负荷继续运行，待备用炉启动后，立即停炉检修。
②当炉管严重破裂，不能够维持正常水位、汽压时，应采取紧急停炉措施。此时，引风机不能停，继续给水，尽力维持水位，防止其他管子烧坏。
（八）锅炉超压事故应急处置措施
①减弱尾气进气量燃烧，如安全阀失灵而不能紧急排气时，可以手动进行排汽。
②保持水位表正常水位；进行上水和排污，降低炉温。
（九）锅炉爆炸事故现场处置
①发生锅炉爆炸事故时，必须设法躲避爆炸物和高温水、汽，人员在尽可能的情况下迅速撤离事故现场。
②急救之前，救援人员应确定受伤者所在环境是安全的。爆炸停止后，立即查看是否有人员伤亡，如有人员伤亡要本着时间就是生命，先救后治伤，先救重后救轻的原则，对受伤人员实施现场急救措施，并切断锅炉燃料系统、供水系统和与外界连接的蒸汽系统。
③如有人员烫伤时，快速将伤员撤离现场，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染，有利于以后的院内治疗；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。
④如有因爆炸碎片导致对人员造成的物体打击等伤害，立即将伤员撤离到安全地带，用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎；骨折的伤员禁止盲目搬动及拖拽，应使用担架搬运并密切观察伤员生命体征（呼吸、脉搏），然后紧急转送医院或拨打120。
4 如在救援过程中有人发生中毒、窒息，立即将伤者撤离到通风良好的安全地带，给予氧气吸入。如受伤人员呼吸和心跳均停止，应立即按心肺复苏法进行就地抢救.
⑥在救援过程中，严密勘察房屋及周边建筑物结构是否有变形，防止建筑物坍塌引发次生事故。
⑦迅速采取封闭、隔离、清洗等措施，做好事故现场清理和设备恢复工作，积极消除危害后果。
二级响应
立即通知安全管理人员和维保单位到场处理，必要时降低运行负荷或停运。
三级响应
加强巡检频次，通知安全管理人员，做好应急准备




